# Opis Przedmiotu Zamówienia nr 2 (OPZ 2) – Wykonanie nowego odcinka instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby zasilania przyborów czerpalnych do celów socjalnych na II piętrze

Dotyczy: Wykonania rozbudowy istniejącej instalacji wod-kan w budynku Szkoły KSSiP
Lokalizacja: Krakowska Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Budynek Szkoły
Zakres: Wykonanie nowego odcinka instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej na potrzeby zasilania przyborów czerpalnych do celów socjalnych.

## 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie rozbudowy istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacji w budynku Szkoły KSSiP, obejmujące zaprojektowanie technologicznego przebiegu instalacji (uzyskanie akceptacji projektu przez Zamawiającego), wykonanie prac instalacyjno-montażowych oraz pełne odtworzenie stanu pierwotnego pomieszczenia oznaczonego symbolem S208 (II p.), z przemalowaniem ścian i sufitów. Rozbudowa instalacji ma na celu doprowadzenie wody użytkowej do celów socjalnych do punktów przyłączenia wężyków elastycznych zasilających przybory czerpalne, pod planowane przyłączenie zestawu mebli socjalnych - zgodnie z lokalizacją przedstawioną na załączonym szkicu.

## 2. Lokalizacja miejsca włączenia

- Proponowane miejsce włączenia do istniejącej instalacji znajduje się w obszarze I piętra budynku, w szachcie instalacyjnym zlokalizowanym pomiędzy pomieszczeniami S109, S111, S112 a pomieszczeniami S110, S113

- Proponowane włączenie wymaga rozbiórki, przebudowy czy wykonania instalacji, odtworzenia, ścian, okładzin malarskich i wypraw tynkarskich oraz wykonanie prac porządkowych

- Zamawiający dopuszcza alternatywne miejsce włączenia, pod warunkiem:

- że Wykonawca udowodni że woda w danym miejscu pochodzi z obiegu socjalnego,

- że Wykonawca udowodni że woda w danym miejscu jest opomiarowana licznikiem Zamawiającego,

- Wykonawca przedstawi w formie pisemnej dokumentację potwierdzającą poprawność techniczną i hydrauliczną proponowanego miejsca.

Uzasadnienie: zapewnienie zgodności z bilansem zużycia wody, bezpieczeństwa eksploatacji instalacji, stabilności ciśnienia i pełnej rozliczalności zużycia wody.

## 3. Zakres prac do wykonania

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie konieczne do realizacji zamówienia a w szczególności:

### 3.1. Prace budowlane i instalacyjne

- wykonanie przekuć oraz przewiertów przez ściany i stropy (w tym żelbetowe),

- zabezpieczenie powierzchni ścian, posadzek sufitów, konstrukcji nośnych, wyposażenia pomieszczeń instalacji na czas prac,

- wykonanie przejść instalacyjnych poprzez przegrody przeciwpożarowe wraz z pełną certyfikowaną zabudową ogniochronną (klasa EI zgodna z przepisami),

- montaż nowego odcinka instalacji wodnej , z pełną stabilizacją kierunkową, składającego się z jednego kompletu przyłączy podumywalkowych (woda ciepła, woda zimna - do podłączenia baterii zlewozmywakowej), oraz jednego przyłącza zimnej na cele przyłączenia dystrybutora z wodą. Na wejściu do istniejącej instalacji wodociągowej w miejscu dostępnym zamontować zawory odcinające, wymykające nowo wykonywany odcinek instalacji wodnej.

- montaż nowego odcinka instalacji kanalizacyjnej, z pełną stabilizacją kierunkową, składającego się z dwóch odejść podzlewakowych o średnicy 50mm umieszczonych w ścianie GK i podłączonych do jednej rury prowadzącej do pionu

- szczelne połączenie z istniejącą instalacją wodociągową i kanalizacyjną –  w  odcinku początkowym i końcowym nowo wykonywanej instalacji wodnej, należy zamontować zawory z dławkiem grzybkowym (nie dopuszcza się montażu zaworów kulowych).

### 3.2. Prace wykończeniowe

- odtworzenie uszkodzonych struktur ścian tynków, w tym okładzin GK, gładzi i wypraw,

- odtworzenie powłok malarskich zbliżonych kolorystycznie z istniejącymi,

- odtworzenie wszelkich uszkodzonych wykładzin ściennych, podłogowych i sufitowych,

- Przygotowanie i malowanie doborowe ścian farbą zmywalną lateksową

- Malowanie płyt kasetonowych sufitowych, w kolorze białym (wymiana 50% powierzchni uszkodzonych płyt).

- uporządkowanie terenu robót i wywiezienie odpadów.

Uzasadnienie: obowiązek Wykonawcy do przywrócenia pomieszczeń do stanu sprzed rozpoczęcia prac, minimalizacji ingerencji oraz zapewnienia pełnej funkcjonalności pomieszczeń po realizacji prac.

## 4. Parametry techniczne instalacji

### 4.1. Rury i osprzęt

- Instalację wodną należy wykonać z rur o średnicy min. 1/2 cala, z tworzywa PP, w technologii zgrzewania.

- Instalację kanalizacyjną wykonać z rur niskoszumowych o średnicy minimum 50mm, nie stosować kolan 90st – dopuszcza się w zamian stosowanie kolan 2 x 45st

- Wszystkie elementy składowe instalacji muszą posiadać certyfikaty zgodności z normami PN-EN.

- Złącza instalacyjne wciskane i zgrzewane muszą być trwałe i wykonane zgodnie z instrukcjami producenta.

Uzasadnienie: Rury PP zapewniają trwałość, odporność na korozję i niskie straty ciśnienia.

### 4.2. Izolacja

- Rury wodociągowe należy zaizolować otuliną przeciwroszeniową, odporną na UV oraz procesy starzenia (utlenianie).

- Łączenia otulin należy zabezpieczyć dedykowaną taśmą antydyfuzyjną.

- Nie dopuszcza się stosowania otulin nacinanych bocznie i ponownie zamykanych taśmą montażową.

Uzasadnienie: Eliminacja punktów kondensacji wody i ryzyka zawilgocenia przegród.

### 4.3. Mocowanie

- Instalację należy mocować trwale do przegród z częstotliwością co 100 cm.

- W miejscach zmiany kierunku – co 50 cm.

- Użyte uchwyty muszą być odporne na drgania i nie mogą przenosić naprężeń na rury.

- Instalację należy wykonać w sposób eliminujący szumy i udary dynamiczne

Uzasadnienie: Zapewnienie stabilności instalacji i eliminacja hałasu hydraulicznego.

## 5. Zakończenie instalacji

Nowy odcinek instalacji należy zakończyć:

### 5.1. Zaworami czerpalnymi (łącznie 3 sztuki)

- Zawory czerpalne z głowicą grzybkową, zgodne z normą PN, dostosowany do standardowych wężyków przyłączowych.

- Zawory montowane w kielichach (gwint wewnętrzny) zamontowanych w licu ściany lub zagłębionych maksymalnie 5mm. Kielichy rurowe należy w ścianie osadzić na tyle trwale by zapewnić dokręcenie do nich zaworów czerpalnych.

- Lokalizację przyłączy wody i kanalizacji uzgodnić z Zamawiającym

Uzasadnienie: Zapobieganie zapiekaniu zaworów kulowych, umożliwienie dostrzeżenia awarii szybkiej reakcji serwisowej.

## 6. Wymagania dodatkowe

Wykonawca zobowiązuje się również do:

- Zapewnienia realizacji zamówienia przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia instalacyjne.

- Przedstawienia Zamawiającemu protokołu z próby ciśnieniowej instalacji (medium woda, próba 24h ciśnienie 10bar tolerancja 0,1bar  - jeżeli producenci rur/kształtek czy innych elementów instalacji w dokumentacji technicznej określa niższe maksymalne ciśnienie próbne, ze względu na pełzanie materiału, temperaturę itp.), należy zastosować wartość nie przekraczającą wytycznych producenta).

- Wykonania dokumentacji powykonawczej obejmującej:

  - szkic przebiegu instalacji,

  - oznaczenie wszystkich elementów,

  - dokumenty dopuszczeń do stosowania użytych materiałów,

  - oświadczenia i dokumentacja z wykonania przejść pożarowych.

- Utrzymania czystości i ciszy podczas realizacji prac, zabezpieczenia korytarzy i posadzek.

- Zapewnienia minimum 24-miesięcznej gwarancji na całość prac i materiałów.

- Zapewnienia, że materiały nie zawierają substancji szkodliwych.

- Przeprowadzenia prac głośnych wyłącznie w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

- Zabezpieczenia instalacji na czas montażu poprzez zaślepienia i korki techniczne.

## 7. Odbiór robót

Warunkiem odbioru jest:

- pozytywny wynik próby szczelności,

- zgodność instalacji z normami oraz niniejszym OPZ,

- pisemne potwierdzenie odbiorem Zamawiającego, odtworzenia wszystkich powierzchni,

- protokół odbioru szczelności wnęki i parametrów drzwiczek rewizyjnych, poprawności wykonania izolacji rur i przejść ogniochronnych,

- brak innych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego

## 8. Szkic