Załącznik nr 1  Opis Przedmiotu Zamówienia

# Przedmiot zamówienia: Usługa z zakresu serwisu, przeglądów, konserwacji i napraw wentylatorów, klimatyzatorów, instalacji wentylacji i klimatyzacji w obiektach Zamawiającego.

## Wymagania ogólne dotyczące jakości i standardów wykonania usługi

### Zapewnienie pełnej sprawności technicznej i zgodność z dokumentacją: Zamawiający wymaga stałego utrzymania pełnej sprawności technicznej wszystkich wentylatorów, klimatyzatorów oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji wymienionych w Załączniku nr 2 do umowy, zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach producentów oraz dokumentacjach techniczno-ruchowych (DTR) dla każdego urządzenia i systemu. Wszelkie zauważone odchylenia od prawidłowej pracy urządzenia podczas czynności konserwacyjnych muszą zostać niezwłocznie usunięte.

### Ochrona środowiska i zgodność z przepisami dotyczącymi czynników chłodniczych:

#### Wykonawca zobowiązany jest do serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych w sposób zapobiegający emisji substancji kontrolowanych do środowiska.

#### Każde urządzenie klimatyzacyjne zawierające substancje kontrolowane musi być oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Wykonawca musi prowadzić ewidencję emisji substancji kontrolowanej oraz wykonywać przeglądy szczelności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Rozporządzeniem wykonawczym do Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

#### Dla urządzeń zawierających powyżej 3 kg czynnika chłodniczego, Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia „karty urządzenia” w elektronicznym systemie Centralnego Rejestru Operatorów (CRO) i należytego jej wypełniania w trakcie serwisu, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

### Jakość środków czyszczących i dezynfekujących: Do czyszczenia, odgrzybiania i dezynfekcji układów klimatyzacji i wentylacji oraz powierzchni musi zostać użyty wyłącznie niepalny, aktywny i biobójczy płyn posiadający atest higieniczny wydany przez PZH. Preparat musi wykazywać działanie bakteriobójcze, grzybo- i drożdżobójcze, wirusobójcze, sporobójcze i prądkobójcze.

### Zgłaszanie i monitorowanie uszkodzeń: Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich zauważonych podczas prac konserwacyjnych uszkodzeń, które mogą spowodować awarię instalacji.

## Szczegółowe wymagania dotyczące czynności serwisowych i konserwacyjnych

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich czynności serwisowych i konserwacyjnych z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją powykonawczą instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz zaleceniami producentów urządzeń. W szczególności do wykonania następujących czynności (jeśli dany element występuje w instalacji):

### Oględziny ogólne: Sprawdzenie stanu technicznego obudowy (powłok antykorozyjnych i lakierniczych), stopnia zabrudzenia, połączeń mechanicznych, urządzenia pod kątem drgań i hałasu, poprawności zamykania drzwi, osłon i działania wyłącznika bezpieczeństwa. Wykonanie pomiarów prądów silników, sprężarek, nawilżaczy, grzałek i pomp, oraz zapisanie zmierzonych wartości w Dzienniku Przeglądów.

### Sekcja wentylatora i rozprowadzania powietrza: Sprawdzenie swobody przepływu powietrza, czyszczenie filtrów nylonowych i obudów, wymienić filtry zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy, sprawdzenie kompensatorów, stanu elementów regulujących przepływ powietrza, usunięcie nieszczelności, sprawdzenie zespołu silnik-wentylator, łożysk, napędu pasowego, regulatora obrotów, klap p.poż. i czujników przepływu powietrza.

### Sekcja filtra: Sprawdzenie stanu filtrów powietrza obiegowego i świeżego oraz na czerpni – oczyszczenie lub wymiana, sprawdzenie poprawności działania presostatów zabrudzenia filtrów i stanu zabrudzenia kanałów czerpni – ewentualnie oczyścić.

### Instalacja chłodnicza: Sprawdzenie stanu przewodów, spawów, armatury, podpór, zabezpieczeń, osłon, drgań i przemieszczeń, drożności filtra-osuszacza, stopnia zawilgocenia układu ziębniczego, pracy elementu rozprężnego, ciśnień ssania i tłoczenia, manometrów roboczych, zaworów elektromagnetycznych, presostatów niskiego i wysokiego ciśnienia, poziomu cieczy w zbiorniku, zaworów ręcznych, izolacji termicznej i zaworu bezpieczeństwa.

### Sekcja chłodnicy (chłodnica bezpośredniego odparowania): Sprawdzenie stanu powierzchni chłodnicy i rozdzielacza, drożności i czyszczenie tacy ociekowej i instalacji odprowadzenia skroplin (usunięcie flory bakteryjnej), sprawdzenie stanu i działania pompki skroplin.

### Sekcja sprężarki: Sprawdzenie sprężarki, przyłączy przewodów chłodniczych, zaworów odcinających pod kątem wycieków, nieszczelności, zabrudzeń, śladów korozji. Kontrola głośności pracy, poziomu oleju, zawieszenia, funkcji ogrzewania karteru, zawartości kwasu w oleju, ciśnienia oleju, działania i regulacji różnicowego presostatu ciśnienia oleju, funkcji odciążenia rozruchu, regulatora wydajności, stanu izolacji i połączeń elektrycznych.

### Sekcja nawilżacza: Sprawdzenie instalacji doprowadzającej wodę do nawilżacza i filtra wodnego, stanu instalacji przelewowej i odmulającej, stanu cylindra i elektrod, sprawności instalacji emitera pary, zamocowania i stanu przewodów zasilania parowego, drożności odprowadzenia kondensatu, stanu otworów wylotowych pary w lancy parowej, sprawności układów sterujących pracą nawilżacza, działania zaworów elektromagnetycznych i ręcznego zaworu odcinającego zasilanie wodne.

## Wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

### Filtry: Wykonawca jest zobowiązany do dostawy i montażu nowych filtrów do central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz urządzeń zgodnie z Załącznikiem nr 2 do umowy. Filtry muszą odpowiadać określonym klasom (np. F7/EU7, G4) i rozmiarom wskazanym w Załączniku nr 2.

### Inne materiały eksploatacyjne: Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia we własnym zakresie odpowiedniej ilości filtrów, uszczelek, taśm, pasków klinowych, napinających itp., kontrolek (odpowiednich dla danego typu wentylatora, klimatyzatora, instalacji wentylacji i klimatyzacji). Należy również zabezpieczyć wkładki bezpiecznikowe, elementy złączne, diody LED w przypadku konieczności wymiany.

### Utylizacja: Wykonawca zabezpiecza demontaż, odbiór i utylizację wszystkich zużytych filtrów i innych wymienionych elementów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą o odpadach.

## Wymagania dotyczące okresowych kontroli stanu technicznego

### Podstawa prawna i częstotliwość: Zamawiający wymaga dwukrotnego w danym roku wykonania okresowej kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z art. 62 i 62a ustawy Prawo budowlane. Kontrole te muszą odbywać się w terminach: do 8 maja (raport do 15 maja) i do 10 listopada (raport do 14 listopada).

### Kwalifikacje osób wykonujących kontrole: Kontrole muszą być przeprowadzane przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane uprawniające do oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, będącą członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

### Inne: Wykonawca zobowiązany jest dbać o mienie i porządek Zamawiającego, w tym pozostawić pomieszczenie w stanie jaki zastał, a także urządzenia sanitarne (np. umywalkę), z których Wykonawca korzystał podczas wykonywania prac.

### Zakres kontroli i ocena stanu technicznego:

#### Zakres kontroli obejmuje sprawdzenie wykonania zaleceń z poprzednich kontroli, elementów budynku narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

#### Wykonawca przedstawi protokół zgodnie z Załącznikiem nr 3 do umowy. Protokół ten musi zawierać szczegółowe badania, osobno dla każdego obiektu, dotyczące: strumieni objętościowych przepływu powietrza [m3/h], prędkości przepływu [m/s], ciśnienia statycznego i dynamicznego [Pa], poziomu hałasu [dB], poziomu CO2 nawiewanego i wywiewanego powietrza przez poszczególne anemostaty, we wszystkich pomieszczeniach wyposażonych w instalację wentylacji mechanicznej. Badaniem należy również objąć wszystkie pozostałe urządzenia wchodzące w skład instalacji wentylacji mechanicznej.

#### W sprawozdaniu należy dokonać oceny zgodności parametrów pracy z wymaganiami projektowymi, wymaganiami odpowiednich norm oraz wytycznymi producentów. Należy dokonać bilansu pracy instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wskazaniem możliwych przyczyn nie zrównoważenia przepływów.

#### Ocena stanu technicznego elementów budynku powinna być klasyfikowana jako: dobry, dostateczny, niedostateczny lub awaryjny, zgodnie z kryteriami opisanymi w Załączniku nr 3.

#### W sprawozdaniu należy wskazać proponowane parametry nowych ustawień przepustnic w przypadku konieczności zmian, z zastrzeżeniem, że w trakcie badania zakazuje się dokonywania zmian ustawień przepustnic bez zgody Zamawiającego.

### Dokumentacja kontroli:

#### Wykonawca sporządza protokoły z robót, badań, kontroli, pomiarów i testów.

#### Wymaga się sporządzania protokołów z czynności przeglądowo-konserwacyjnych oraz kontroli szczelności zgodnie z art. 14 ust. 1 i 4 pkt 4 lit a Ustawy o f-gazach. Protokół musi zostać przekazany Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia przeglądu.

#### Wykonawca opracowuje i prowadzi dziennik przeglądu i konserwacji urządzeń, zawierający wszystkie wymagane informacje.

#### Protokoły i sprawozdania muszą być przekazane Zamawiającemu w formie pisemnej oraz w postaci elektronicznej (edycyjnej i PDF).

#### Wyniki przeglądów muszą być każdorazowo wpisane do dziennika.

## Wymagania dotyczące dyspozycyjności i reakcji na awarie

### Czas podjęcia czynności naprawczych: Wykonawca musi podjąć czynności w celu usunięcia awarii/usterki w czasie zadeklarowanym przez Wykonawcę w ofercie, za które Zamawiający przydziela punkty w kryterium pozacenowym – czas reakcji serwisowej, jednak nie dłużej niż w 12 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Dotyczy to dni roboczych, przy czym zgłoszenie po godzinie 15:00 traktowane jest jako zgłoszenie dnia następnego.

### Czas wykonania naprawy: W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych części lub podzespołów, termin wykonania naprawy wynosi 3 dni, licząc od dnia uzyskania przez Wykonawcę zgody na zakup lub dostarczenie części.

## Wymagania dotyczące kwalifikacji personelu Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował personelem posiadającym następujące kwalifikacje zawodowe i uprawnienia:

### Certyfikat dla przedsiębiorców: Ważny uprawnienia (certyfikat dla przedsiębiorców) wydany przez jednostkę certyfikującą zgodnie z art. 29 i 30 ust. 7 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych lub równoważny dokument.

### Certyfikaty dla personelu F-gazy: Przynajmniej 2 osoby posiadające certyfikaty dla personelu zgodnie z art. 20 ww. ustawy, uprawnione do wykonywania czynności przy urządzeniach zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

### Uprawnienia elektryczne:

#### Przynajmniej 2 osoby posiadające uprawnienia dozorowe typu G1-D (elektryczne) dla urządzeń do 1 kV.

#### Przynajmniej 2 osoby posiadające uprawnienia eksploatacyjne typu G1-E (elektryczne) dla urządzeń do 1 kV.

### Uprawnienia energetyczne:

#### Przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia dozorowe typu G2-D (energetyczne).

#### Przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia eksploatacyjne typu G2-E (energetyczne).

### Uprawnienia budowlane: Przynajmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane uprawniające do oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych i będąca członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

### Szkolenia BHP: Wykonawca jest zobowiązany do dysponowania personelem posiadającym aktualne przeszkolenie w zakresie BHP przy realizacji prac objętych umową.

## Wymagania jakościowe w kontekście kryteriów pozacenowych

### Autoryzacja producenta: Zamawiający informuje, że posiadanie autoryzacji producenta urządzeń klimatyzacyjnych, znajdujących się w zasobach Zamawiającego, w sposób bezpośredni przekłada się na poziom jakości realizowanych usług. Podmiot posiadający autoryzację uzyskuje dostęp do bazy wiedzy producenta (dokumentacji, narzędzi, kodów oprogramowania serwisowego), jego wsparcia oraz najnowszej, pełnej i oficjalnej dokumentacji technicznej, co znacząco zwiększa jakość i efektywność serwisu i napraw. Posiadanie takiej autoryzacji będzie premiowane w kryterium oceny ofert.

### Aspekt środowiskowy – dojazdy pojazdami elektrycznymi: Zamawiający, dbając o zminimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko, wyraża preferencję i będzie premiował oferty w kryterium pozacenowym, w których wykonawca zadeklaruje, że dojazdy na planowane przeglądy będą odbywały się wyłącznie przy użyciu pojazdów z napędem elektrycznym, tj. pojazdów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania. Spełnienie tego wymogu będzie kontrolowane przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy, a jego niedotrzymanie będzie skutkować karami umownymi.